附录G 杂物电梯型式试验细则

G1 型式试验基本规定

G1.1 适用范围

本细则适用于电力驱动的曳引式、强制式杂物电梯和液压杂物电梯。

G1.2 样品规定

型式试验申请单位应当向型式试验机构提供一台安装调试完毕、能够正常运行的杂物电梯作为型式试验样梯，并且已经通过型式试验申请单位的自检。

G1.3 型式试验所需技术文件和资料

型式试验之前，型式试验申请单位需向型式试验机构提交的型式试验技术文件和资料见下表：

| 序号 | 项目 | 文件资料内容要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 概述 | ⑴ 试验申请单位（证书和报告持有者）的名称和地址 ⑵ 杂物电梯制造单位的名称和地址 ⑶ 杂物电梯样梯的详细安装地址 ⑷ 杂物电梯类别、型号、额定载重量、额定速度、试验样梯的行程、服务层站数 ⑸ 轿厢及对重（或平衡重）质量 ⑹ 杂物电梯的拖动调速方式、控制方式和控制装置类型 ⑺ 顶升方式和油缸类型（液压杂物电梯） ⑻ 产品合格证（产品质量证明文件） ⑼安装所在地市级特种设备安全监察机构已受理的《特种设备安装改造维修告知书》 ⑽已受理的制造许可申请书或受理决定书（如是制造许可样梯） ⑾样机安装所在地省级特种设备安全监察机构批准安装的书面材料（如是制造许可样梯） |
| 2 | 机房、井道布置图、部件结构布置说明及图示 | 机房的位置和主要尺寸，检修门和检修活板门的布置和尺寸，井道平面布置图和井道立面图，井道顶层和底坑空间计算示意图，井道下方存在的任何可进入空间的布置图，进入机房、底坑的通道，机房和维修保养作业空间的位置和尺寸计算示意图，驱动主机的布置位置与安装方法，悬挂系统的布置，控制柜的安装位置，防止轿厢自由坠落、超速下行、沉降及对重或平衡重自由坠落系统的布置 |
| 3 | 机房、井道结构的受力要求 | 机房地板受力要求，底坑地面受力要求，使用膨胀螺栓时对井道壁的要求，提供膨胀螺栓的强度计算及产品合格证明 |
| 4 | 井道内各部件之间的间隙和保护 | 轿厢与层门或层门框架之间的间隙，井道内需维护、调节或检修的任一部件到层门地坎的距离，对重（或平衡重）运行区域防护的要求和简图 |
| 5 | 机房、井道的其它要求 | 机房、井道和底坑的专用要求，同一井道内杂物电梯之间或杂物电梯与相邻电梯间的防护措施，井道的通风要求，机房的照明要求和示意图 |
| 6 | 悬挂装置的技术参数和相关计算 | 悬挂钢丝绳的型号、直径、根数、破断载荷及其性能指标的试验报告或合格证明文件，悬挂链条的型号规格、节距和破断载荷，悬挂系统端接方式和张力平衡的安装或设计图及相关计算，悬挂绳或链安全系数计算，绳轮与钢丝绳直径比计算，手动盘车力计算，卷筒放绳角计算 |
| 7 | 轿厢和门系统的说明资料 | 轿架、轿壁、轿顶的受力强度计算，轿厢内部净尺寸、轿厢面积计算，轿厢护脚板的安装和尺寸图，自动搭接地坎的安装和尺寸图及受力强度计算，轿门型式和开门净尺寸，层门型式、开门方式和净尺寸，轿厢与面对轿厢入口的井道壁的水平距离，开锁区域的尺寸说明图示，垂直滑动门悬挂件的安全系数、悬挂绳轮直径与绳径比值的计算，门板悬挂装置和导向装置简图，层门门锁装置的结构和安装示意图 |
| 8 | 电气、液压资料和说明 | 从供电电源开关以后的所有电气原理图、接线图（包括井道照明和插座），电气符号说明（元器件代号表），安全触点的额定绝缘电压和外壳防护等级等的证明文件，随行电缆结构型式的证明文件，以及针对《型式试验内容要求与方法》中G2.1.7电气故障防护的说明。液压杂物电梯的液压系统原理图、液压元件代号说明以及主要液压元件设计参数 |
| 9 | 部件选型计算 | ⑴ 防自由坠落、超速下行和防沉降保护措施的说明文件 ⑵ 限速器绳或安全绳型号（直径、结构），破断载荷，安全系数计算，限速器的选型计算和使用说明等 ⑶ 安全钳的型式和安全钳动作所需提拉力的范围，安全钳的选型计算和使用说明等 ⑷ 破裂阀的选型计算 ⑸ 缓冲器的选型计算，限位挡块的设计计算 |
| 10 | 导轨的说明资料 | 型号、摩擦面的尺寸和表面状态（冷拔、机加工），导轨润滑的要求，导轨强度和变形计算 |
| 11 | 曳引条件计算 | 曳引条件的计算，曳引轮、滑轮或卷筒的节圆直径与钢丝绳直径的比值计算 |
| 12 | 机械防护的说明或设计文件 | 针对《型式试验内容要求与方法》中G2.6.7要求的机械防护的说明或设计文件 |
| 13 | 液压杂物电梯的特别设计计算和说明资料 | ⑴ 满载压力计算 ⑵ 缸筒、柱塞、软管、硬管及附件、平衡重质量计算 ⑶ 液压油的特性和类型，油箱容量 ⑷ 油缸的主要参数、压力，柱塞的行程、外径 ⑸ 多级式液压缸的设计和其液压同步机构采用的钢丝绳或链条的安全系数计算 ⑹ 液压缸如延伸到地下或其他空间的保护措施 |
| 14 | 部件型式试验证明 | 限速器、安全钳、门锁装置、驱动主机、控制柜、绳头组合(或链条端接装置)、液压泵站、破裂阀、缓冲器、导轨、耐火层门、仅使用机械移动的单向节流阀以及含有电子元件的电梯安全电路等部件的型式试验报告和证书复印件 |
| 15 | 主要部件证明 | 钢丝绳和链条、随行电缆、主接触器、接触器式继电器、制动器回路用接触器、继电器试验报告或出厂合格证、液压杂物电梯的软管出厂合格证（包含其弯曲半径或者另外说明）、软管总成在制造厂家进行的，软管以及接头能够承受5倍满负荷压力而不被破坏的试验记录 |
| 16 | 可靠性运行的记录和总结 | 型式试验申请单位自行完成的，试验样梯10000次可靠性运行的试验方案、记录和总结 |
| 17 | 安装和维修保养的操作方案 | 安装在井道内的驱动主机、控制柜和限速器的安装、维保作业方案 |
| 18 | 操作装置示意说明 | 井道外紧急操作和动态试验的操作装置（检查屏）的示意图以及各开关、按钮的代号标志、功能说明 |
| 19 | 特别说明资料 | 特殊环境使用要求的说明资料及申请单位认为其它需要说明或提供的资料 |
| 20 | 覆盖资料 | 《电梯型式试验规则》第二十条规定的所覆盖产品的设计资料 |
| 21 | 其它必要资料 | 型式试验机构与型式试验申请单位协商同意，要求补充的其它必要资料 |

G1.4 覆盖说明和产品配置表

G1.4.1 覆盖说明

见附件2《影响型式试验结果的电梯整机和部件配置与参数变更表》。

G1.4.2 产品配置表

| 驱动方式 |  |
| --- | --- |

G2 型式试验内容要求与方法

G2.1 技术文件

G2.1.1 机房尺寸布置图和照明设计图

G2.1.1.1 机房总体要求

审查机房尺寸布置图及设计说明资料，是否满足GB 25194－2010第6.1条的要求。

G2.1.1.2 通道

审查机房尺寸布置图及设计说明资料，确认接近驱动主机及其附件的通道（包括检修门和检修活板门）的设计是否满足GB 25194－2010第6.2条的要求。

G2.1.1.3 机房的地面

审查机房尺寸布置图及设计说明资料，确认机房地面的设计是否满足GB 25194－2010第6.3.1条的要求。

G2.1.1.4 机房安全空间和维修空间

审查机房尺寸布置图及设计说明资料，确认机房安全和维修所需空间尺寸的设计是否满足GB 25194－2010第6.3.2条的要求。

G2.1.1.5 机房照明、电源插座和起吊设施

审查机房尺寸布置图及设计说明资料，确认与机房照明、电源插座以及起吊大、重设备的设施有关的设计是否满足GB 25194－2010第6.3.3、6.3.4、13.6条的要求。

G2.1.2 井道尺寸布置图、结构、强度和通风设计文件

G2.1.2.1 井道围封

审查井道结构、尺寸布置图及土建设计说明文件，确认井道的封闭是否满足GB 25194－2010第5.2.1条的要求。

G2.1.2.2 井道内部件的维护、调节或检修

审查井道结构、尺寸布置图及土建设计说明文件，确认通往井道内任一部件的维护、调节或检修是否符合GB 25194－2010第5.2.4条的要求。

G2.1.2.3通往井道的检修门和检修活板门

审查井道结构、尺寸布置图及土建设计说明文件，确认通往井道的检修门和检修活板门的设置是否符合GB 25194－2010第5.2.2条的要求。

G2.1.2.4 井道壁、底面及顶板的强度

审查井道结构布置图及土建设计说明文件，确认井道壁、底面及顶板的强度规定是否符合GB 25194－2010第5.3条的要求。

G2.1.2.5井道的通风

审查井道结构、尺寸布置图及相应的设计说明文件，确认井道有适当通风，但不应用于非杂物电梯用房的通风。

G2.1.2.6井道的专用

审查井道结构布置图及土建设计说明文件，确认井道的使用符合GB 25194－2010第5.7条的要求。

G2.1.3 井道内防护设计文件

G2.1.3.1 底坑下部空间的防护

审查井道结构、尺寸布置图及土建设计说明文件，确认轿厢或对重（平衡重）之下有人员能够到达的空间时，底坑防护设计要求是否符合GB 25194－2010第9.7、10.3条的规定。

G2.1.3.2 对重运行区域的防护

审查井道结构、尺寸布置图及土建设计说明文件，确认对底坑内对重（或平衡重）运行区域的防护设计要求是否符合GB 25194－2010第5.5.1条的规定。

G2.1.3.3 通井道内不同电梯之间的防护

审查井道结构、尺寸布置图及土建设计说明文件，确认在装有多台杂物电梯和（或）电梯的井道内，不同杂物电梯和（或）电梯的运动部件之间的防护设计要求是否符合GB 25194－2010第5.5.2条的规定。

G2.1.3.4 轿厢与面对轿厢入口的井道壁的间距

审查井道平面、立面布置图以及轿厢系统和层门系统布置尺寸图，确认在层门全开状态下，轿厢与层门或层门框架之间的间隙不应大于30mm。

G2.1.4 顶部、底坑安全空间尺寸计算和示意图

G2.1.4.1 曳引式杂物电梯的顶部间距

审查井道结构、尺寸布置图及土建设计计算说明文件，确认当对重、轿厢分别停在其限位挡块上或者完全压在缓冲器上时，轿厢、对重导轨的长度都应能提供不小于0.10m的进一步制导行程。

G2.1.4.2 强制式杂物电梯的顶部间距

审查井道结构、尺寸布置图及土建设计计算说明文件，确认强制式杂物电梯的顶部间距设计要求是否符合GB 25194－2010第5.6.2条的规定。

G2.1.4.3 液压杂物电梯的顶部间距

审查井道结构、尺寸布置图及土建设计计算说明文件，确认液压杂物电梯的顶部间距设计要求是否符合GB 25194－2010第5.6.3条的规定。

G2.1.4.4 底坑的地面及其它要求

审查井道结构、尺寸布置图及土建设计计算说明文件，确认对底坑地面的设计要求和底坑的设置要求是否符合GB 25194－2010第5.6.4.1、5.6.4.4和5.6.4.3条的规定。

G2.1.4.5 对人员可进入的井道的底坑空间要求

审查井道结构、尺寸布置图及土建设计计算说明文件，确认底坑空间是否符合GB 25194－2010第5.6.4.2条的规定。

G2.1.5 有关安全的验证计算资料

G2.1.5.1 曳引式杂物电梯曳引条件计算

审查设计计算书，确认曳引条件的计算是否符合GB 25194－2010第9.3条的要求。

G2.1.5.2 悬挂装置安全系数计算及钢丝绳的特性要求

审查设计计算书，确认悬挂装置安全系数的计算是否符合GB 25194－2010第9.1.2条的要求；审查悬挂钢丝绳的相关文件或证明材料，确认钢丝绳的特性应该符合GB8903和GB25194-2010中9.1.2 b）条款的规定。

G2.1.5.3 绳轮与钢丝绳直径比计算

审查设计计算书，检查曳引轮、滑轮或卷筒的节圆直径与悬挂钢丝绳公称直径之比是否不小于30。

G2.1.5.4 限速器绳的相关计算

审查设计计算书，检查限速器绳的公称直径是否不小于6mm，限速器绳轮的节圆直径与限速器绳公称直径之比是否不小于30，确认限速器绳安全系数的计算是否符合GB 25194－2010第9.9.4.2条的要求。

G2.1.5.5 安全绳的相关计算

审查设计计算书，检查安全绳的公称直径是否不小于6mm，确认安全绳安全系数的计算是否符合GB 25194－2010第9.9.4.2条的要求。

G2.1.5.6 导轨的选型与计算

审查设计计算书，确认导轨的选型计算是否符合GB 25194－2010第10.1条和10.2条的要求。

G2.1.5.7 手动盘车力计算

审查设计计算书，检查用手动盘车装置向上移动载有额定载荷之轿厢的盘车力计算是否正确。

G2.1.5.8 卷筒放绳角计算

审查设计计算书，检查强制式杂物电梯钢丝绳相对卷筒绳槽的最大计算偏角是否大于4°。

G2.1.5.9防自由坠落、超速下行保护措施的选用

审查井道结构、尺寸布置图及土建设计计算说明文件和防自由坠落、超速下行保护措施的说明文件，确认选用的防自由坠落和超速下行保护措施是否符合GB 25194－2010第9.7.1，9.7.2和9.7.3条的规定

G2.1.5.10 安全部件选型计算

G2.1.5.10.1 限速器

审查设计计算书，检查轿厢或对重（或平衡重）用限速器动作速度、限速器钢丝绳安全系数、限速器动作时张力与安全钳动作所需力之关系等选型计算是否符合GB 25194－2010第9.9.1、9.9.2、9.9.4条的要求。

G2.1.5.10.2 安全钳

审查设计计算书，检查轿厢或对重（或平衡重）用安全钳动作速度、容许质量以及安全钳动作所需提拉力的选型计算是否符合GB 25194－2010第9.8.1和9.9.1条的要求。

G2.1.5.10.3 缓冲器或限位挡块

审查设计计算书，检查轿厢或对重用缓冲器或限位挡块冲击速度、容许质量以及缓冲行程的选型计算是否符合GB 25194－2010第10.3条的要求。

G2.1.5.11 安全绳相关设计计算

审查设计计算书，检查安全绳的安全系数、安全绳动作时张力与安全钳动作所需力之关系等选型计算是否符合GB 25194－2010第9.9.1、9.9.4条的要求。

G2.1.5.12 轿厢有效面积计算

审查设计计算书，确认轿厢有效面积是否符合GB 25194－2010第8.2条的要求。

G2.1.5.13 垂直滑动门悬挂系统计算

审查垂直滑动层门和轿门悬挂系统的计算文件，检查悬挂装置安全系数和绳轮与绳径之比是否符合GB 25194－2010第7.4.3.2和7.4.3.3条的要求。

G2.1.6 门系统有关设计和计算资料

G2.1.6.1 剪切危险的防护设计

审查层门、轿门系统设计文件，检查层门、轿门及其四周的防钩绊、防夹设计是否符合GB 25194－2010第7.5.1、7.5.2.1.3和8.7条的要求。

G2.1.6.2 开锁区域

审查层门、轿门系统设计文件，检查层门门锁与轿门门刀可以正常啮合开门的开锁区域是否符合GB 25194－2010第7.7.1条的要求。

G2.1.6.3 门导向装置结构

审查层门、轿门导向悬挂系统的设计或安装文件，检查层门与轿门的导向装置是否符合GB 25194－2010第7.4.2.和8.6.3条的要求。

G2.1.6.4 地坎

审查层门、轿门系统设计文件或安装文件，检查层门与轿门的地坎是否符合GB 25194－2010第7.4.1和8.6.3条的要求。

G2.1.7 电气故障防护分析文件

G2.1.7.1 安全电路

对照电气原理图和接线图，审查安全电路故障防护的分析文件，审核其故障分析和防护是否符合GB 25194－2010第14.1.1.1和14.1.2.3条的规定。

G2.1.7.2 安全回路、控制回路、主回路和制动器回路

对照电气原理图和接线图，审查电源回路、安全回路、控制回路、主回路和制动器回路故障防护的分析文件，审核其故障分析和防护是否能够保证：在正常运行、平层运行、再平层运行、防沉降运行、优先权控制、待机等情况下，GB 25194－2010第14.1.1.1条中所列出的电梯电气设备的任何单一故障，如其不属于在GB 25194－2010第14.1.1.2和/或附录G所述条件下能被排除的情况，则其本身不应导致电梯出现危险故障。

G2.1.8 液压杂物电梯的特别设计计算和说明资料

G2.1.8.1 液压缸筒和柱塞的计算

审查设计计算书，检查满载压力的验算，液压缸筒和柱塞的压力、稳定性和拉伸应力的计算是否符合GB 25194－2010第12.3.2.1条和附录H的要求。

G2.1.8.2多级式液压缸使用钢丝绳或链条作为同步机构时的计算

审查设计计算书，检查使用钢丝绳或链条作为同步机构时安全系数是否符合GB 25194－2010第12.3.2.5.5条c)的要求。

G2.1.8.3硬管和附件的计算

审查设计计算书，检查硬管和附件的计算是否符合GB 25194－2010第12.3.3.2条和附录H的要求。

G2.1.8.4软管的计算

审查设计计算书，检查软管的安全系数计算是否符合GB 25194－2010第12.3.3.3.1条的要求。

G2.1.8.5轿厢与柱塞（缸筒）的连接计算

审查设计计算书，检查轿厢与柱塞（缸筒）的连接计算是否符合GB 25194－2010第12.3.2.2条的要求。

G2.1.9 安全部件型式试验报告

G2.1.9.1 机械安全部件

审查限速器、安全钳、缓冲器、层门门锁装置、驱动主机、破裂阀、仅使用机械移动的单向节流阀等机械安全部件的型式试验报告和型式试验合格证书，确认试验报告和证书上安全部件的结构型式、动作速度、容许质量、额定速度、额定载荷等参数是否能覆盖样梯设计选择的型号和需要的参数。

G2.1.9.2 电气安全部件

审查含有电子元件的安全电路和控制柜的型式试验报告和型式试验合格证书，确认试验报告和证书上安全部件的结构型式、型号规格等参数是否能覆盖样梯设计选择的型号和需要的参数。

G2.1.10 主要部件型式试验报告

审查绳头组合(或链条端接装置)、轿厢和对重（或平衡重）导轨、耐火层门等主要部件的型式试验报告和型式试验合格证书，确认试验报告和证书上部件的结构型式、型号规格、主要尺寸等参数是否能覆盖样梯设计选择的型号和需要的参数。

G2.1.11 其它零部件质量证明或检验、试验报告

悬挂钢丝绳和链条、随行电缆、主接触器、接触器式继电器、制动器回路用接触器、继电器试验报告或出厂合格证以及液压杂物电梯的软管出厂合格证和软管总成相应的试验记录等证明材料。

G2.1.12可靠性运行记录和总结

审查型式试验申请单位自行完成的，试验样梯10000次可靠性运行方案、详细记录和总结报告。

可靠性试验方案的内容应至少包括：

- 可靠性试验起止时间、具体试验日程；

- 可靠性试验人员配置；

- 可靠性试验工况；

- 可靠性试验记录内容；

- 建议的抽查见证点、真实性声明。

可靠性试验方案在试验开始前应取得型式试验机构的确认。

可靠性试验记录和报告的内容应至少满足：

- 内容可参照GB/T 10059－2009表A.19所规定的内容；

- 整机可靠性试验前，应在控制线路中安装计数器，记录电梯运行次数，以电梯每完成一个全过程运行为一次，即启动（关门）－运行－停止（开门）；

- 整机可靠性试验期间，电梯应按照使用说明书的规定每日（班）进行保养，不允许带故障运行；

- 轿厢载有额定载重量以额定速度上行不应少于2500次，除正常维护保养和故障恢复时间之外试验应连续进行，宜在10天内完成；

- 起制动运行10000次中失效（故障）次数不应超过1次，每次失效（故障）修复时间不应超过1h；由于电梯本身原因造成的停机或不符合本细则规定的整机性能要求的非正常运行，均被认为是失效（故障）；

- 型式试验机构在试验过程中至少进行了1次现场抽查，且抽查情况符合要求。

G2.1.13 特殊环境使用要求说明文件

G2.1.13.1 对特殊环境及暴露在自然环境中的电梯的要求

审查设计文件和安装资料。

对在严重污染、高温、严寒、易燃、高海拨（2000米以上）环境以及暴露在自然环境中等特殊情况下使用的电梯，制造厂和设计单位与用户必须商定特殊现场使用要求。根据使用条件，应至少考虑在下列方面采取措施：

⑴ 结构的防锈措施；

⑵ 外壳防护等级；

⑶ 环境温度保护或保证措施；

⑷ 材料的选择；

⑸ 防积水措施；

⑹ 防污染措施；

⑺ 导线选择及布置；

⑻ 重要部件的防水或密封措施；

⑼ 漏电保护措施；

⑽ 根据使用环境要求的其它措施。

G2.1.13.2 对特殊环境及暴露在自然环境中的电梯的风险评价

审查设计文件和风险评价资料。

特殊环境及暴露在自然环境中的电梯，制造厂（含部件制造厂）应对其产品进行安全使用的风险评价，从而能够确定其产品在应用中可能出现的危险，并在设计与制造中充分考虑这一风险评价的结果。

G2.2 样梯电气安全检查和试验

G2.2.1 主开关

G2.2.1.1 检查和试验内容与要求

1) 设置

在机房中，每台杂物电梯都应单独装设一只能切断该梯所有供电电路的主开关。该开关应具有切断杂物电梯正常使用情况下最大电流的能力。该开关不应切断下列供电电路：轿厢照明（如有）；主机照明（如有）；机房内与底坑中的电源插座。

2) 型式

⑴ 主开关应具有稳定的断开和闭合位置，并且在断开位置时应能用挂锁或其它等效装置锁住，以确保不会出现误操作。

⑵ 应能从机房入口处方便、迅速地接近主开关的操作机构。如机房为几台电梯所共用，各台电梯主开关的操作机构应易于识别；

⑶ 如果机房有多个入口，或同一台电梯有多个机房，而每一机房又有各自的一个或多个入口，则可以使用一个断路器接触器，其断开应由电气安全装置控制，该装置接入断路器接触器线圈供电回路。断路器接触器断开后，除借助上述安全装置外，断路器式接触器不应被重新闭合或不应有被重新闭合的可能。断路器式接触器应与一手动分断开关连用。

3) 一组电梯的主开关

对于一组电梯，当一台电梯的主开关断开后，如果其部分运行回路仍然带电，这些带电回路应能在机房中被分别断开，必要时可切断组内全部电梯的电源。

G2.2.1.2 检验方法

1) 设置

审查电路图，现场目测实物。断开主电源开关，检查照明、插座是否被切断。

2) 型式

审查电路图，现场目测实物。若采用断路器接触器，人为动作相应电气安全装置，观察断路器接触器的动作情况。

3) 一组电梯的主开关

审查电路图，现场目测实物。

G2.2.2 停止装置

G2.2.2.1 检查和试验内容与要求

1) 设置

杂物电梯应设置停止装置，用于停止电梯并使电梯包括动力驱动的门保持在非服务的状态。停止装置设置在：底坑，且该装置应在打开门去底坑时容易接近；若有关人员可进入轿顶，则应在轿顶或井道内每一层门旁安装。

2) 型式

停止装置应是电气安全装置，它应为双稳态的，误动作不能使电梯恢复运行。

G2.2.2.2 检验方法

检查实物，手动试验，审查电气原理图和布置尺寸图。

G2.2.3 极限开关

G2.2.3.1 检查和试验内容与要求

1) 电力驱动杂物电梯的极限开关

⑴ 设置

电力驱动杂物电梯的极限开关应设置在尽可能接近端站时起作用而无误动作危险的位置上。极限开关应在轿厢或对重（如有）接触缓冲器或限位挡块之前起作用，并在缓冲器被压缩期间或轿厢与限位挡块接触期间保持其动作状态。

⑵ 独立设置

正常的端站停止装置和极限开关必须采用分别的动作装置。

⑶ 动作的实现

利用与驱动主机的运动相连的一种装置或如果没有平衡重，利用位于井道顶部和底部的轿厢或利用处于井道顶部的轿厢或平衡重（如果有）。

⑷ 作用方法

电力驱动杂物电梯的极限开关应直接通过符合标准相关规定的电气安全装置或强制的机械断开的方式切断电动机和制动器的供电回路，且应防止电动机向操纵制动器的电气装置馈电。

⑸ 电梯的状态

极限开关动作后，杂物电梯应不能自动恢复运行。

2) 液压杂物电梯的极限开关

⑴ 设置

与轿厢行程上端对应的柱塞的位置应设置一个极限开关。该极限开关应是电气安全装置。该开关在柱塞接触到其行程限位挡块之前动作，并在接触期间保持其动作状态。

⑵ 动作的实现

对于直接作用式杂物电梯，极限开关的动作应由下述方式实现：直接利用轿厢或柱塞的作用；或间接利用一个与轿厢连接的装置，如绳、带或链条。

对于间接作用式杂物电梯，极限开关的动作应由下述方式实现：直接利用柱塞的作用；或间接利用一个与轿厢连接的装置，如绳、带或链条。

当轿厢离开极限开关作用区域时，极限开关应自动闭合。

G2.2.3.2 检验方法

1) 电力驱动杂物电梯的极限开关

⑴ 设置

审查资料；用尺子测量极限开关与其撞板的动作重叠尺寸，并与缓冲器的行程比较。如现场不容易测量，可实际试验验证。

⑵ 独立设置

目测检查实物。

⑶ 动作的实现

目测检查实物。

⑷ 作用方法

审查电气原理图。

⑸ 电梯的状态

人为动作极限开关和电气开关，检查杂物电梯的停止情况，并检查杂物电梯能否自动恢复运行。

2) 液压杂物电梯的极限开关

目测检查，手动试验。短接检修限位装置，轿厢上行，使极限开关动作，并检查其动作效果。

G2.2.4 断相错相保护

G2.2.4.1 检查和试验内容与要求

供电系统的错、断相保护功能应该可靠。如果错相不影响运行时，可以不用考虑错相保护功能。

G2.2.4.2 检验方法

断开主开关，在其负荷侧分别断开各相电源，或交换两相电源，再闭合主开关，检查电梯能否启动。

G2.2.5 切断驱动主机供电以及检查其停止状态

G2.2.5.1 检查和试验内容与要求

使用电气安全装置使驱动主机停止，应按下述各项进行控制：

1)对于电力驱动的杂物电梯：必须用两个独立的接触器切断电源，接触器的触点应串联于电源电路中。杂物电梯停止时，如果其中一个接触器的主触点未打开，最迟到下一次运行方向改变时，必须防止轿厢再运行。

2)对于液压杂物电梯：

⑴对于向上运行的杂物电梯：电动机的电源应至少由两个独立的接触器切断，这两个接触器的主触点应串联于电动机供电回路中；或电动机的电源由一个接触器切断，且分流阀的供电回路应至少由两个串联于该阀供电回路的独立的电气装置来切断。

⑵对于向下运行的杂物电梯，下行方向阀的供电回路应：至少由两个串联的独立的电气装置切断；或直接有一个电气安全装置切断，只要该电气装置的电气容量正确。

当液压杂物电梯停止时，若其中一个接触器的主触点没有打开或某一个电气装置没有断开。则最迟到下一次运行方向改变时，必须防止轿厢再运行。

G2.2.5.2 检验方法

对照现场实物分析并审查电气原理图及接线图；现场分别模拟接触器的主触点不释放故障（对于液压杂物电梯还需模拟电气装置没有断开故障），观察杂物电梯正常停车后的再启动情况。分析、检查监控装置的有效性。

G2.2.6 制动器的供电

G2.2.6.1 检查和试验内容与要求

1) 工作状态

正常运行时，制动器应在持续通电下保持松开状态；制动闸瓦的压力必须用有导向的压缩弹簧或者重锤施加；严禁使用带式制动器；制动衬应是不易燃的；装有手动紧急操作装置的电梯驱动主机，应能用手动松开制动器并需要以一持续力保持其松开状态。

2) 控制

⑴切断制动器电流，至少应用两个独立的电气装置来实现，不论这些装置与用来切断杂物电梯驱动主机电流的电气装置是否为一体；

⑵当杂物电梯停止时，如果其中一个接触器的主触点未打开，最迟到下一次运行方向改变时，应防止杂物电梯再运行。

3) 释放电路的断开

断开制动器的释放电路后，杂物电梯应无附加延迟地被有效制动。使用二极管或电容器与制动器线圈两端直接连接不能看作延时装置。

4) 防馈电

当杂物电梯的电动机有可能起发电机作用时，应防止该电动机向操纵制动器的电气装置馈电。

G2.2.6.2 检验方法

1) 工作状态

现场检查并审查电气原理图，并外观检查，手动试验。

2) 控制

对照现场实物分析并审查电气原理图及接线图；现场分别模拟接触器的主触点不释放故障。

3) 释放电路的断开

动作试验并目测检查。

4) 防馈电

审查电气图纸、核查现场实物。

G2.2.7 安全回路接地故障防护

G2.2.7.1 检查和试验内容与要求

如果包含有电气安全装置的电路接地或接触金属构件而造成接地，该电路应：

⑴使驱动主机立即停止运转；或

⑵第一次正常停止运转后，防止杂物电梯驱动主机再启动。恢复杂物电梯运行只能通过手动复位。

G2.2.7.2 检验方法

审查电气原理图，分析其电气安全回路接地或接触金属构件的保护原理。

G2.2.8 电气安全装置及其动作

G2.2.8.1 检查和试验内容与要求

1) 电气安全装置类型

电气安全装置包括：

⑴一个或几个安全触点，它直接切断向驱动主机供电的接触器或继电接触器的供电；

⑵满足标准要求的安全电路，包括下列一项或几项：

①一个或几个满足标准要求的安全触点，它们不直接切断主回路接触器或继电接触器的供电；

②不满足安全触点要求的触点；

③符合GB25194－2010附录G要求的元件。

2) 并联情况

除开门情况下的平层和再平层、紧急电动运行和对接操作运行外，电气装置不应与电气安全装置并联。

3) 连接

与电气安全回路上不同点的连接只允许用来采集信息。这些连接装置应该满足安全电路的要求。

4) 信号的可靠性

一个电气安全装置发出的信号，不应被同一电路中设置在其后的另一个电气安全装置发出的外来信号所改变，以免造成危险后果。在含有两条或更多平行通道组成的安全电路中，一切信息，除奇偶校验所需要的信息外，应仅取自一条通道。

5) 记录或延迟信号电路

记录或延迟信号的电路，即使发生故障，也不应妨碍或明显延迟由电气安全装置作用而产生的电梯驱动主机停机，即停机应在与系统相适应的最短时间内发生。内部电源装置的结构和布置，应防止由于开关作用而在电气安全装置的输出端出现错误信号。

6) 电气安全装置的直接作用

⑴当电气安全装置为保证安全而动作时，应防止电梯驱动主机启动或立即使其停止运转。对电力驱动杂物电梯，制动器的电源也应被切断；

⑵电气安全装置应直接作用在控制电梯驱动主机供电的设备上；

⑶由于输电功率的原因使用了继电接触器控制电梯驱动主机，则它们应视为直接控制电梯驱动主机启动和停止的供电设备。

7) 电气安全装置的操作

操作电气安全装置的部件，应能在连续正常操作产生机械应力条件下，正确地起作用。如果操作电气安全装置的装置设置在人们容易接近的地方，则它们应这样设置：即采用简单的方法（用磁铁或桥接件不算简单方法）不能使其失效。对于冗余型安全电路，应用传感器元件机械的或几何的布置来确保机械故障时不应丧失其冗余性。

G2.2.8.2 检验方法

1) 电气安全装置类型

对照GB25194－2010附录A检查现场元件或电路是否满足对电气安全装置的要求，同时审查电气原理图。

2) 并联情况

审查电气原理图，必要时检查现场接线布置。

3) 连接

审查电气原理图，必要时检查现场接线布置。

4) 信号的可靠性

审查分析电气原理图，必要时检查现场接线布置。

5) 记录或延迟信号电路

审查分析电气原理图，必要时检查现场接线布置。

6) 电气安全装置的直接作用

审查分析电气原理图；手动使一个电气安全装置动作, 观察电梯的停止情况。

7) 电气安全装置的操作

审查分析电气原理图和现场接线布置。目测检查操作部件结构。

G2.2.9 电动机运转时间限制器

G2.2.9.1 检查和试验内容与要求

1) 电力驱动的杂物电梯

⑴设置

曳引驱动电梯应设有电动机运转时间限制器，在下述情况下使杂物电梯驱动主机停止转动并保持在停止状态：当启动杂物电梯时，曳引机不转；或轿厢或对重向下运动时由于障碍物而停住，导致曳引绳在曳引轮上打滑。

⑵时间设定

电动机运转时间限制器应在不大于下列两个时间值的较小值时起作用：

45s和电梯运行全程的时间再加上10s。

若运行全程的时间小于10s，则最小值为20s。

⑶复位

电动机运转时间限制器动作后，恢复电梯正常运行只能通过手动复位。恢复断开的电源后，曳引机无需保持在停止位置。

2) 液压杂物电梯

应设电动机运转时间限制器，当电动机的运行时间超过额定载重量的轿厢向上全程运行所需的时间加上最多60s时，该装置应使电动机停止并使其保持停止状态。恢复正常运行应只能通过手动复位。在供电中断以后恢复供电时，驱动主机无需保持在停止位置。电动机运转时间限制器不应妨碍电气防沉降系统工作。

G2.2.9.2 检验方法

审查设计资料，检查现场接线和设定情况、分析设定方法、现场模拟试验。

G2.2.10 电动机运行保护

G2.2.10.1 检查和试验内容与要求

1) 直接供电的过载保护

直接与主电源连接的电动机应采用手动复位的自动断路器（下一条所述情况例外）进行过载保护，该断路器应切断电动机所有供电。

2) 绕组温升的过载保护

当对电梯电动机过载的检测是基于电动机绕组的温升时，则只有在电动机充分冷却后，断路器才能自动闭合。

3)短路保护

直接与主电源连接的电动机应进行短路保护。

G2.2.10.2 检验方法

1) 直接供电的过载保护

审查电气原理图，检查自动断路器规格和设定是否与电机相匹配。

2) 绕组温升的过载保护

审查电气原理图，检查热敏电阻的规格和整定值是否与电动机相匹配。

3)短路保护

审查图纸，检查实物。

G2.2.11 松绳检查

G2.2.11.1 检查和试验内容与要求

1) 强制驱动的杂物电梯

强制驱动的杂物电梯应有一个松绳（或者链条）的电气安全装置。

2) 间接作用式液压杂物电梯

间接作用式液压杂物电梯如果存在松绳（或松链）危险，应设置一个电气安全装置，当松绳或松链发生时，该装置应能使驱动主机停止运行并保持其停止状态。

G2.2.11.2 检验方法

1) 强制驱动的杂物电梯

对于强制动的电梯，短接下极限开关（如果采用液压缓冲器，还需要短接缓冲器开关），轿厢下行并完全压缩缓冲器，检查电梯能否停止运行。

2) 间接作用式液压杂物电梯

手动模拟松绳（或松链）状态，检查保护装置动作情况。

G2.2.12 电气防护

G2.2.12.1 检查和试验内容与要求

1) 外壳防护

机房内，必须采用防护罩壳以防止直接触电。所用外壳防护等级不低于IP2X。

2) 绝缘

每个通电导体与地之间的绝缘电阻应不小于：

| 标称电压V | 测试电压（直流）V | 绝缘电阻MΩ |
| --- | --- | --- |
| 安全电压 | 250 | ≥0.25 |
| ≤500 | 500 | ≥0.50 |
| ＞500 | 1000 | ≥1.00 |

3) 电压

对于控制电路和安全电路，导体之间或导体对地之间的直流电压平均值和交流电压有效值均不应大于250V。

4) 零线和接地线

零线和接地线应始终分开。

5) 导线的截面积

门电气安全装置导线的截面积不应小于0.75mm2。

6) 带电端子的标记

如果电梯的主开关或其它开关断开后，一些连接端子仍然带电，则它们应与不带电的端子明显地隔开，如带电端子电压超过50V，应注上适当标记。偶然互接将导致电梯危险故障的连接端子，应被明显地隔开，除非其结构形式能避免这种危险。

7) 连接器件和插接式装置

设置在安全电路中的连接器件和插接式装置，如果错误的连接能导致杂物电梯的危险故障时，应保证重新插入时绝对不会插错。

G2.2.12.2 检验方法

1) 外壳防护

用IP标准试具检查。

2) 绝缘

用兆欧表测量，当电路中包含有电子装置时，测量时应将相线和零线连接起来，且所有电子元件的连接均应断开。

3) 电压

用万用表测量。

4) 零线和接地线

检查电路图及实物。

5) 导线的截面积

现场检查或测量。

6) 带电端子的标记

现场目测并用万用表测量。
7) 连接器件和插接式装置

目测检查，插拔试验。

G2.3 样梯电气元件、电气安装检查和试验

G2.3.1 安全触点和安全电路元件

G2.3.1.1 检查和试验内容与要求

1) 安全触点可靠断开

安全触点的动作，应由断路装置将其可靠地断开，甚至两触点熔接在一起也应断开。安全触点的设计应尽可能减小由于部件故障而引起的短路危险。

注：当所有触点的断开元件处于断开位置时，且在有效行程内，动触点和施加驱动机构之间无弹性元件（例如弹簧）施加作用力，即为触点获得了可靠的断开。

2) 安全触点类型及外壳防护等级

如果安全触点的保护外壳的防护等级不低于IP4X，则安全触点应能承受250V的额定绝缘电压。如果其外壳防护等级低于IP4X，则应能承受500V的额定绝缘电压。安全触点应是在GB14048.5中规定的下列类型：

⑴AC-15，用于交流电路的安全触点；

⑵DC-13，用于直流电路的安全触点。

3) 电气间隙及爬电距离

如果保护外壳的防护等级不高于IP4X，则其电气间隙不应小于3mm，爬电距离不应小于4mm，触点断开后的距离不应小于4mm。如果保护外壳的防护等级高于IP4X，则其爬电距离可降至3mm。

4) 断开后的距离

对于多分断点的情况，在触点断开后，触点之间的距离不得小于2mm。

G2.3.1.2 检验方法

1) 安全触点可靠断开

检查实物结构。

2) 安全触点类型及外壳防护等级

审查安全触点的资料，必要时使用仪器进行检测。

3) 电气间隙及爬电距离

审查安全触点的设计资料。如有必要，用尺进行测量。

4) 断开后的距离

审查安全触点的设计资料。如有必要，用尺进行测量。

G2.3.2 接触器和继电接触器

G2.3.2.1 检查和试验内容与要求

1) 主接触器

使杂物电梯驱动主机停止运转的主接触器应为GB14048.4中规定的下列类型：

⑴AC-3，用于交流电动机的接触器；

⑵DC-3，用于直流电源的接触器。

此外，这些接触器应允许启动操作次数的10%为点动运行。

2) 继电接触器

由于承受功率的原因，必须使用继电接触器去操作主接触器时，这些继电接触器应为GB14048.5中规定的下列类型：

⑴AC-15，用于控制交流电磁铁；

⑵DC-13，用于控制直流电磁铁。

G2.3.2.2 检验方法

检查实物，审查其型式证明文件。

G2.3.3 连接在电气安全装置之后的装置

G2.3.3.1 检查和试验内容与要求

连接在电气安全装置之后的装置（如果有），如果保护外壳的防护等级不高于IP4X，则电气间隙不应小于3mm，爬电距离不应小于4mm。如果保护外壳的防护等级高于IP4X，则爬电距离可降至3mm。

这项要求不适用于GB25194-2010的13.2.1.1、13.2.1.2和13.2.2.1规定的器件，因为这些器件满足GB14048.4 和GB14048.5的要求。

G2.3.3.2 检验方法

审查安全电路元件的资料。如有必要，用尺进行测量。

G2.3.4 照明与插座电源

G2.3.4.1 检查和试验内容与要求

轿厢和机房照明电源（如有）应与电梯驱动主机电源分开，可通过另外的电路或通过与主开关供电侧相连，而获得照明电源机房及底坑应设置插座，插座所需的电源应取自上一条所述及的电路。这些插座是：2P+PE型250V，直接供电，或根据GB14821.1的规定以安全电压供电。

G2.3.4.2 检验方法

审查电路图并对实物进行目测检查和手动试验。

G2.4 杂物电梯运行控制的检查和试验

G2.4.1 正常运行控制

G2.4.1.1 检查和试验内容与要求

杂物电梯运行的控制应是电气控制。正常运行的控制应借助于按钮或类似装置，如触摸控制、磁卡控制等。这些装置应置于盒中，以防止使用人员触及带电零件。控制器不应安装在轿厢内。

G2.4.1.2 检验方法

现场目测检查。

G2.4.2 门开着情况下的平层、再平层和防沉降控制

G2.4.2.1 检查和试验内容与要求

在满足下列条件时，允许层门、轿门或负载保护装置打开时进行轿厢的平层和再平层运行：

⑴运行只限于开锁区域：

①应至少由一个开关装置防止轿厢在开锁区域外的所有运行。该开关装于门及锁紧电气安全装置的桥接或旁接式电路中；

②该开关应是满足要求的安全触点，或者其连接方式满足对安全电路的要求；

③如果该开关的动作是依靠一个不与轿厢直接机械连接的装置，例如绳、带或链，则连接件的断开或松弛，应通过一个电气安全装置的作用，使电梯驱动主机停止运转；

④平层运行期间，只有在已给出停站信号之后才能使门电气安全装置不起作用。

⑵再平层速度和防沉降速度不大于0.3m/s。

⑶到达开锁区域时的平层速度不大于0.8m/s。

G2.4.2.2 检验方法

⑴检查开关的型式、功能及安装位置，审查电气原理图及安装调试文件；

⑵速度检测：用转速表测量驱动主机的转速，然后计算出轿厢的速度，或者用测速系统在轿厢内直接测出速度。也可采用其它满足测量准确度要求的方法进行速度测量。

G2.4.3 手动门电梯

G2.4.3.1 检查和试验内容与要求

手动门杂物电梯应有一种装置，在电梯停止后不小于3s内，防止轿厢离开停靠站。

G2.4.3.2 检验方法

用计时器测量，审查电气原理图。

G2.5 紧急操作装置检查和试验

G2.5.1 手动紧急操作装置

G2.5.1.1 检查和试验内容与要求

1) 手动紧急操作装置

如果向上移动装有额定载重量的轿厢所需的操作力不大于400N，杂物电梯驱动主机应装设手动紧急操作装置，以便借用平滑且无辐条的盘车手轮能将轿厢移动到一个层站。

2) 盘车手轮的标记

对于可拆卸的盘车手轮，应放置在容易接近的地方。对于有多台电梯的情况，如果盘车手轮不通用，则应在手轮上做适当标记。

3) 电气安全装置

对于可拆卸的盘车手轮，最迟应在盘车手轮装上杂物电梯驱动主机时，有一个电气安全装置被动作。

G2.5.1.2 检验方法

1) 手动紧急操作装置

审查设计计算，现场目测检查。必要时现场测试手动盘车力。

2) 盘车手轮的标记

现场目测检查。

3) 电气安全装置

手动安装盘车轮试验。

G2.6 安全保护装置、安全防护检查和试验

G2.6.1 限速器装置

G2.6.1.1 检查和试验内容与要求

1) 动作速度

当轿厢速度大于等于轿厢下行额定速度的115%时，操纵轿厢安全钳的限速器应动作，但最大动作速度应小于下列规定值：额定速度不大于0.63m/s时，为0.8m/s；额定速度大于0.63m/s时，为额定速度的125%。

2) 对重限速器动作速度

对重（或平衡重）安全钳的限速器动作速度应大于上述轿厢安全钳的限速器动作速度，但不得超过10%。

3) 张紧

限速器绳应用张紧轮张紧，张紧轮（或其配重）应有导向装置。

4) 张紧确认装置

限速器绳断裂或过分伸长，应通过一个电气安全装置的作用，使驱动主机停止运转。

5) 封记和方向

⑴可调部件在调整后应加封记

⑵限速器上应标明与安全钳动作相应的旋转方向。

6) 接近性

限速器应是可接近的，以便于检查和维修。

7) 安装在井道内的要求

若限速器装在井道内，则应能从井道外面接近它。当下列条件满足时，无需符合上述要求：

⑴能够从井道外用远程控制（除无线方式外）方式来实现限速器动作。这种方式应不会造成限速器的意外动作，且未经授权的人不能接近远程控制的操纵装置；

⑵能够从轿顶或从底坑接近限速器进行检查和维护；

⑶限速器动作后，提升轿厢、对重（或平衡重）能使限速器自动复位；

8) 型式试验

限速器型式试验报告应符合《电梯限速器型式试验细则》的规定。

G2.6.1.2 检验方法

1) 动作速度

检查限速器铭牌上的动作速度值，并和额定速度对照。

2) 对重限速器动作速度

检查限速器铭牌上的动作速度值，并与轿厢限速器的动作速度进行比较。

3) 张紧

现场检查，核查设计资料。

4) 张紧确认装置

检查该装置的设定情况；人为动作电气开关，观察电梯停止情况。

5) 封记和方向

外观目测检查。

6) 接近性

目测检查。

7) 安装在井道内的要求

现场目测检查，核对限速器型式试验报告

按照实际动作方式，在井道外进行限速器动作试验；试验动作后，提升轿厢、对重（或平衡重）检查限速器的复位。

8) 型式试验

对照现场实物核查型式试验报告。

G2.6.2 安全绳触发装置

G2.6.2.1 检查和试验内容与要求

1) 张紧

安全绳应由重力张紧或至少由一个有导向的压缩弹簧张紧。

2) 张紧确认装置

安全绳的断裂或松弛应通过一个符合标准要求的电气安全装置使驱动主机停止运转。

3) 滑轮的设置

安全绳滑轮应与任何悬挂绳（链）的轴或滑轮组分别设置，并具有相应的防护装置。

G2.6.2.2 检验方法

1) 张紧

现场检查，核查设计资料。

2) 张紧确认装置

检查该装置的设定情况；人为动作电气开关，观察杂物电梯停止情况。

3) 滑轮的设置

现场检查，核查设计资料。

G2.6.3 悬挂装置断裂触发

G2.6.3.1 检查和试验内容与要求

1) 弹簧触发

当使用弹簧触发安全钳动作时，应使用有导向的压缩弹簧。

2) 测试方法

应能从井道外试验，验证悬挂装置断裂能够触发安全钳。

G2.6.3.2 检验方法

1) 弹簧触发

现场检查，核查设计资料。

2) 测试方法

现场检查，按照实际动作方式，在井道外进行动作试验。

G2.6.4 安全钳

G2.6.4.1 检查和试验内容与要求

1) 触发方法

安全钳的动作应按照GB25194-2010的9.9规定的方法触发，不应采用电气、液压或气动操纵的装置来触发安全钳。

2) 释放

安全钳动作后的释放需经称职人员进行。只有将轿厢或对重（或平衡重）提起，才能使轿厢或对重（或平衡重）上的安全钳释放并自动复位。

3) 结构要求

不应将安全钳的夹紧部件或钳体当作导靴使用。如果安全钳是可调节的，则其调整后应加封记。

4) 电气检查

当轿厢安全钳作用时，装在轿厢上面的一个电气安全装置在安全钳动作以前或同时使驱动主机停转。

5) 触发条件

安全钳动作时由其触发结构施加的张力不应小于以下两个值的较大者：安全钳起作用所需力的2倍或300N。对于仅靠摩擦力来产生张力的限速器，其槽口应经过附加的硬化处理或有一个切口槽。

6) 型式试验

安全钳的型式试验报告应符合《电梯安全钳型式试验细则》的规定。

G2.6.4.2 检验方法

1) 触发方法

检查现场实物。

2) 释放

查阅文件中的有关规定。在限速器—安全钳联动试验后，提升轿厢或对重（或平衡重），检查安全钳的释放。

3) 结构要求

现场目测检查。

4) 电气检查

人为动作电气开关，观察电梯的停止情况。

5) 触发条件

进入井道，试验人员站在轿顶，用测力计测量提拉起安全钳的力，把此力与所提供技术资料中触发机构的施加张力进行比较；限速器目测检查。

6) 型式试验

核查型式试验报告并检查实物及安装状态。

G2.6.5 缓冲器和限位挡块

G2.6.5.1 检查和试验内容与要求

1) 设置要求

缓冲器或限位挡块应设置在轿厢和对重的行程底部极限位置。若轿厢、对重（平衡重）之下确有人能够到达的空间，则应设置缓冲器。

2) 承受能力

缓冲器或限位挡块应能承受满载轿厢或对重以115%额定速度的撞击，并且撞击后应无永久性变形。

3) 复位及电气检查

若采用耗能型缓冲器，则仅在缓冲器动作后回复至其正常伸长位置后杂物电梯才能正常运行。监测缓冲器的正常复位所用的装置应是一个符合标准要求的电气安全装置。

4) 液位检查

对于液压缓冲器，应便于检查其液位。

5) 液压杂物电梯的附加要求

对于液压杂物电梯，当缓冲器完全压缩或轿厢停在限位挡块上时，柱塞不应触及缸筒的底座。

6) 型式试验

缓冲器的型式试验报告应符合《电梯缓冲器型式试验细则》的规定。

G2.6.5.2 检验方法

1) 设置要求

检查实物。

2) 承受能力

审核设计资料并与型式试验报告比较。

3) 复位及电气检查

外观检查装置的型式，人为使缓冲器动作，检查电梯是否能启动。

4) 液位检查

外观检查。

5) 液压杂物电梯的附加要求

用尺测量从轿厢在下端站平层位置至柱塞向上完全伸出期间，柱塞向上伸出的行程L1(或者测量轿厢移动的距离，然后按照电梯的顶升方式折算成柱塞的行程)。查阅柱塞行程L，并通过测得的轿厢撞板至缓冲器的距离S1和轿厢缓冲器行程S3，计算是否满足：L-L1>(S1+S3)/K（K为轿厢速度与柱塞速度之比）。限位挡块按类似方法计算。

6) 型式试验

核查型式试验报告并检查实物及安装状态。

G2.6.6 驱动主机

G2.6.6.1 检查和试验内容与要求

1) 设置

每部杂物电梯至少应有一台专用的杂物电梯驱动主机；驱动主机的型式试验报告应符合相关型式试验细则的规定。

2) 驱动方式

允许使用两种驱动方式：

⑴曳引式（使用曳引轮和曳引绳）；

⑵强制式，即：

①使用卷筒和钢丝绳；或

②使用链轮和链条。

3) 制动系统

杂物电梯应设置制动系统，并在出现下述情况时能自动动作：动力电源失电或控制电路电源失电。

4) 125%额定载荷制动

当轿厢载有125%额定载荷并以额定速度向下运行时，操作制动器应能使曳引机停止运转。

G2.6.6.2 检验方法

1) 设置

目测检查实物，核实型式试验报告。

2) 驱动方式

目测检查实物，审查设计文件。

3) 制动系统

目测检查实物，切断相应电源检查制动系统动作状况。

4) 125%额定载荷制动

装有125%额定载荷的轿厢下行，当电梯运行达到额定速度时，按动急停按钮或切断主电源，观察电梯是否停止。

G2.6.7 机械部件的防护

G2.6.7.1 检查和试验内容与要求

1) 轮的防护

曳引轮、滑轮和链轮应根据GB25194－2010的9.6.1条的表1设置防护装置，以避免：

⑴人身伤害；

⑵钢丝绳或链条因松弛而脱离绳槽或链轮；

⑶异物进入绳与绳槽或链与链轮之间。

2) 防护装置的要求

所采用的防护装置应能见到旋转部件且不妨碍检查与维护工作。若防护装置是网孔状，则其孔洞尺寸应符合GB 23821-2009表4的要求。防护装置只能在下列情况下才能被拆除：

⑴更换钢丝绳或链条；

⑵更换绳轮或链轮；

⑶重新加工绳槽。

3) 旋转部件的防护

对可能产生危险并可能接近的旋转部件，特别是下列部件，必须提供有效的防护：

⑴传动轴上的键和螺钉；

⑵钢带、链条、皮带；

⑶齿轮、链轮；

⑷电动机的外伸轴；

⑸甩球式限速器；

⑹除带有防护装置的曳引轮、盘车手轮、制动轮及任何类似的光滑圆形部件外，其余这些部件应涂成黄色，至少部分的涂成黄色

G2.6.7.2 检验方法

检查实物和设计文件。

G2.6.8 安全标记及警告说明

G2.6.8.1 检查和试验内容与要求

1) 总体要求

所有标牌、须知、标记及操作说明应用中文（必要时可同时使用几种文字）书写，清晰易懂（必要时借助标志或符号），并采用不能撕毁的耐用材料制成，设置在明显位置。

2) 额定载重量和制造商名称

⑴在每一个层门上或其附近位置，应表示杂物电梯的额定载重量，单位为kg。所用字样应为：“……kg，禁止进入轿厢”或相应的符号。

所用字体高度不得小于：

①10mm，指文字、大写字母和数字；

②7mm，指小写字母。

⑵在轿厢内还应标出电梯制造厂名称或商标。

3) 停止装置和控制装置

停止开关的操作装置（如有）应是红色，并标以“停止”字样加以识别，以不会出现误操作危险的方式设置。控制装置应有明显的、易于识别其功能的标志，推荐使用以下标记：-2、-1、0、1、2、3等。

4) 使用须知

在层门附近应设置保证安全使用杂物电梯的须知，这些须知至少应指出:

⑴供应商名称或商标对于无轿门的杂物电梯：货物不应伸出轿厢外；可移动的货物应予以固定，确保其不触及井道壁；

⑵如果手动门和动力驱动门的关门动作需要在使用人员持续控制下实现，使用人员在使用杂物电梯之后，必须将门关闭；

⑶当装载和卸载时，仅允许手和手臂进入轿厢内。

5) 轿厢内须知

若杂物电梯采用电气防沉降系统和手动门或动力驱动门，并且门的关门动作在使用人员持续控制下实现，则应在轿厢内设置以下须知：“务必关门”。字符的高度不应小于50 mm。

6) 轿顶标识

在轿顶上，应具有下列标识:

⑴对于人员不可进入的杂物电梯井道，若通向井道的门的尺寸超过0.30m×0.40m， 则应设置以下警示标识:“禁止进入”和(或)如下标志: 。

⑵对人员可进入的杂物电梯井道，应设置以下须知:“进入轿顶之前务必启动机械和电气停止装置”。

7) 各杂物电梯主开关及照明开关的标志

⑴各主开关及照明开关应设置标志以便于区分；

⑵如在主开关断开后某些部分仍然保持带电（如杂物电梯之间互联及照明部分等），应使用一须知说明此情况。

8) 电气识别

接触器、继电器、熔断器及控制屏中电路的连接端子板均应依据线路图作出标记。熔断器的必要数据(如型号、参数)应标示在熔断器上或底座上或其近旁。当使用多线连接器时，只需在连接器而不必在各导线上作出标记。

9) 门或活板门的标识

在通往机房和滑轮的门或活板门的外侧应设置至少包括下列简短字句的须知：

“杂物电梯驱动主机——危险

未经许可禁止入内”。

对于活板门，应设置下列须知，以提醒活板门的使用人员:

“谨防坠落——重新关好活板门”。

10) 紧急操作说明

⑴在杂物电梯机房内应设置详细的说明，指出杂物电梯万一发生故障时应遵循的规程，尤其应包括手动紧急操作装置和层门开锁钥匙的使用说明；

⑵在驱动主机上靠近盘车手轮处，应明显标出轿厢的运行方向。如手轮是不可拆卸的，则可标示在手轮上；

11) 承重标记

在承重梁或吊钩上应标明最大允许载荷。

12) 井道说明

对于人员可进入的杂物电梯井道，则应在井道外部靠近检修门或活板门的区域设置以下字样的须知:“杂物电梯井道——危险，闲人莫入”。

对于人员不可进入的杂物电梯井道，如果通往井道的门的尺寸超过0.30m，则应设置以下字样的须知:“禁止进入杂物电梯井道”。

在井道内停止装置(如果有)上或其附近，应标明“停止”字样，并应以不会出现误操作危险的方式设置。

13) 底坑说明

在底坑中的停止装置(如果有)上或其附近，应标明“停止”字样，并应以不会出现误操作危险的方式设置。对于人员不可进入的杂物电梯井道，若通往井道的门的尺寸超过0.30m，则应设置以下字样的须知:“禁止进入杂物电梯底坑”。

14) 层门开锁钥匙

开锁钥匙上应附带一个小标牌，用来提醒人员注意使用此钥匙可能引起的危险，以及注意在层门关闭后应确认层门已经锁住。

15) 电梯组

如果不同电梯的部件共用一个机房，则每台电梯的所有部件都应用统一的数字或字母加以区分（动主机、控制柜、限速器、开关等)。为便于维护，在轿顶、底坑或其他需要的地方也应标示同样的符号。

16) 限速器的铭牌

在限速器上应设有铭牌，标明：

⑴限速器制造商名称；

⑵型式试验标志及其试验单位；

⑶已整定的动作速度。

17) 缓冲器的铭牌

在缓冲器上应设有铭牌，标明：

⑴缓冲器制造商名称；

⑵型式试验标志及其试验单位。

18) 安全钳的铭牌

在安全钳上应设有铭牌，标明：

⑴安全钳制造商名称；

⑵型式试验标志及其试验单位。

19) 门锁装置的铭牌

在门锁装置上应设有铭牌，标明：

⑴门锁装置制造商名称；

⑵型式试验标志及其试验单位。

G2.6.8.2 检验方法

审查电气原理图，现场模拟试验，目测检查，必要时用直尺测量。

G2.7 悬挂系统检查和试验

G2.7.1 悬挂装置

G2.7.1.1 检查和试验内容与要求

1) 设置

轿厢和对重（或平衡重）应用钢丝绳或平行链节的钢质链条或滚子链条悬挂。

2) 钢丝绳或链条的数量

⑴钢丝绳或链条最少应有两根，每根钢丝绳或链条应是独立的；

⑵若采用复绕法，应考虑钢丝绳或链条的根数而不是其下垂根数。

⑶强制式电力驱动的杂物电梯若使用单根钢丝绳或链条应符合GB25194－2010中的9.1.3的规定。

3)比值

不论钢丝绳的股数多少、曳引轮、滑轮或卷筒的节圆直径与悬挂绳的公称直径之比不应小于30。

G2.7.1.2 检验方法

1) 设置

目测检查实物。

2) 钢丝绳或链条的数量

目测检查实物。

3)比值

审查设计文件并进行现场测量核算。

G2.7.2 悬挂系统端接装置

G2.7.2.1 检查和试验内容与要求

1) 钢丝绳端接装置

钢丝绳末端应固定在轿厢、对重（或平衡重）或系结钢丝绳固定部件的悬挂装置上。固定时需采用金属或树脂填充的绳套、自锁紧楔形绳套、至少带有三个合适绳夹的鸡心环套、手工捻接绳环、环圈压紧式绳环或具有同等安全的任何其它装置。

2) 链条端接装置

每根链条的端部应采用适合的端接装置固定在轿厢、对重（平衡重）或系结链条固定部件的悬挂部件上。应依靠自身的结构或采取附加的装置防止意外脱落，保证固定的可靠性。

3) 钢丝绳的固定

钢丝绳在卷筒上的固定，应采用带楔块的压紧装置，或至少用两个绳夹或具有同等安全的其它装置。

G2.7.2.2 检验方法

1) 钢丝绳端接装置

现场目测检查并审查设计文件。

2) 链条端接装置

现场目测检查并审查设计文件。

3) 钢丝绳的固定

现场目测检查并审查设计文件。

G2.7.3 悬挂装置张紧

G2.7.3.1 检查和试验内容与要求

1) 张力调节装置

若悬挂钢丝绳或链条多于一根，则至少在悬挂钢丝绳或链条的一端应设有一个自动调节装置来平衡各绳或链的张力。

2) 弹簧的工作状态

如果用弹簧来平衡张力，则弹簧应在压缩状态下工作。

3) 防松措施

调节钢丝绳或链条长度的装置在调节后，不应自行松动。

G2.7.3.2 检验方法

1) 张力调节装置

现场目测检查并审查设计文件。

2) 弹簧的工作状态

检查实物及设计文件。

3)防松措施

检查实物及设计或安装文件。

G2.7.5 强制驱动式杂物电梯钢丝绳卷绕

G2.7.5.1 检查和试验内容与要求

1) 卷筒加工要求

卷筒应加工出螺旋槽，该槽应与所用钢丝绳相适应。

2) 钢丝绳的长度

当轿厢停在完全压缩的缓冲器或限位挡块上时，卷筒的绳槽中应至少保留一圈半的钢丝绳。

3) 钢丝绳的层数

卷筒上只能绕一层钢丝绳。

4) 放绳角

钢丝绳相对于绳槽的偏角（放绳角）不应大于4°。

G2.7.5.2 检验方法

1) 卷筒加工要求

检查实物及设计文件。

2) 钢丝绳的长度

将轿厢停在完全压缩的缓冲器或限位挡块上，目测检查绳槽中钢丝绳的剩余圈数。

3) 钢丝绳的层数

将轿厢提升到最高层站，目测检查卷筒上的钢丝绳层数。

4) 放绳角

用角度尺测量最大放绳角度。

G2.8 层门和轿厢入口处的检查与试验

G2.8.1 层门的尺寸及间隙

G2.8.1.1 检查和试验内容与要求

1) 层门间隙

⑴进入轿厢的井道开口处应装设无孔的层门；

⑵层门关闭后，门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙应尽可能小。此运动间隙不得大于6mm。由于磨损，间隙值允许达到10mm。如果有凹进部分，上述间隙从凹底处测量。

2) 层门尺寸

轿厢入口净尺寸不应小于所对应的层门入口净尺寸。

G2.8.1.2 检验方法

1) 层门间隙

目测检查，用尺测量。

2) 层门尺寸

目测检查，用尺测量。

G2.8.2轿厢入口的设置

G2.8.2.1 检查和试验内容与要求

1) 总则

若在运行过程中运送的货物可能触及井道壁,则在轿厢入口处应设置适当的部件,如挡板、栅栏、卷帘以及轿门，特别是具有贯通入口或者相邻入口的轿厢,应防止货物突出轿厢。这些部件应配有符合标准要求的用来证实其关闭位置的电气安全装置。

2) 轿门

如设有轿门，轿门应是无孔的、网格的或孔板的，除必要的间隙外，轿门关闭后应将轿厢入口完全封闭。

G2.8.2.2 检验方法

1) 总则

外观检查，手动试验，打开一个轿厢入口处设置的部件，杂物电梯应不能启动或者继续运行。

2) 轿门

目测检查。

G2.8.3 层门的机械强度

G2.8.3.1 检查和试验内容与要求

1) 受力间隙

在滑动门主动门扇的开启方向，以150N的人力（不用工具）施加在一个最不利的点上时，前面G2.8.1.1条规定的间隙可以大于6mm，

2) 层门的机械强度

层门及其门锁在锁住位置时应有这样的机械强度：即用300N的力垂直作用于该层门的任何一个面上的任何位置，且均匀地分布在5cm2的圆形或方形面积上时，应能：

⑴无永久变形；

⑵弹性变形不大于15mm；

⑶试验期间和试验后，门的安全功能不受影响。

G2.8.3.2 检验方法

1) 受力间隙

在层站外沿门开启方向，对任一扇主动层门的底部施加150N的力，用尺子测量最大间隙。

2) 层门的机械强度

⑴在测力计的端部固定一个面积为5cm2的金属块，在门楣上悬挂线坠，通过测力计施加300N的力垂直作用在门扇上，用尺测量门扇上力的作用点在施力前和施加300N的力作用后垂直层门方向上相对线坠的水平位移。试验期间和试验后检查门的锁闭和运行情况；

⑵也可采用其它等效方法测量。

G2.8.4 自动滑动门运动的保护

G2.8.4.1 检查和试验内容与要求

1) 阻止关门的力

动力驱动的滑动门（包括层门和轿门）阻止关门的力应不大于150N。

2) 剪切危险的防护（若轿门不先于层门关闭，则可对轿门不作此项要求）

为了避免运行期间发生剪切的危险，动力驱动的自动滑动门外表面不应有大于3mm的凹进或凸出部分，这些凹进或凸出部分的边缘应在开门运行方向上倒角。 层门的开锁三角钥匙入口处和有孔轿门除外。

3) 防撞击的保护装置（若轿门不先于层门关闭，则可对轿门不作此项要求）

⑴动力驱动的滑动门，若人员或货物被门扇撞击或将被撞击时，一个保护装置应自动地使门重新开启。如在入口处用手动方式使门关闭，则该装置可不起作用。；

⑵此保护装置的作用可在每个主动门扇最后50mm的行程中被消除。

4) 手动开启的层门

如果层门是手动开启的，使用人员在开门前，必须能知道轿厢是否在层站，“轿厢在此”信号应在轿厢停留在层站的整个时段内保持燃亮。

G2.8.4.2 检验方法

1) 阻止关门的力

在关门过程的后2/3行程范围内，用测力计测量。

2) 剪切危险的防护

外观检查，用尺测量。

3) 防撞击的保护装置

在层门关闭过程中，试验人员用物体从门口经过，观察门的动作情况。

4) 手动开启的层门

实物目测检查。

G2.8.5 层门锁紧和闭合检查

G2.8.5.1 检查和试验内容与要求

1) 运行时对层门的要求

⑴在正常运行时，应不能打开层门（或多扇层门中的任意一扇），除非轿厢在该层门的开锁区域内停止或停站；

⑵开锁区域不应大于层站平层位置上下的0.10m。

2) 层门开启时的电梯状态

如果一个层门或多扇层门中的任何一扇门开着，在正常操作情况下，应不能启动电梯或保持电梯继续运行。在开锁区域内,只要符合GB2519-2010的相应条件,允许杂物电梯开着门,在相应的层门地坎处进行平层、再平层或电气防沉降运行。

3) 层门的锁紧

每个层门都应设置锁紧装置。当杂物电梯额定速度≤0.63m/s且开门高度≤1.2m且层门地坎高度≥0.7m时，锁紧无需电气验证，层门无需在轿厢移动之前进行锁紧。当轿厢驶离开锁区域时，锁紧元件应自动闭合，而且除了正常锁紧位置外，无论证实层门关闭的电气控制装置是否起作用，都应至少有第二个锁紧位置。若以上任一个条件不能满足，则门锁应符合GB7588或GB21240的规定。若杂物电梯安装在公众不允许进入的区域可不用符合上述规定。

4) 锁紧元件

对于铰链门，锁紧应尽可能接近门的垂直闭合边缘处，即使在门下垂时，也能保持锁住，锁紧元件啮合应不小于10mm；对于滑动门，锁紧应尽可能接近主动门扇的关闭边缘处，对于垂直中分式滑动门，门锁应位于上门扇上。锁紧元件的啮合应能满足在沿着开门方向施加300N的力的情况下不会降低锁紧有效性。

5) 锁紧状态的保持

⑴应由重力、永久磁铁或弹簧来产生和保持门锁的锁紧动作。弹簧应在压缩下作用，应有导向，同时弹簧的结构应满足在开锁时弹簧不会被压并圈；

⑵即使永久磁铁（或弹簧）失效，重力不应导致开锁；

如果锁紧元件是通过永久磁铁的作用保持其锁紧位置，则一种简单的方法（如加热或冲击）不应使其失效。

6) 防护和检查

门锁装置应有防护，以避免可能妨碍正常功能的积尘危险，但工作部件应易于检查。

7) 层门门锁

⑴每个层门均应能从外面借助于一个与GB25194-2010附录B规定的开锁三角孔相配的钥匙将门开启。钥匙应带有书面说明，详述必须采取的预防措施，以防止开锁后因未能有效的重新锁上而可能引起的事故；

⑵在一次紧急开锁以后，门锁装置在层门闭合后，不应保持开锁位置；

⑶在轿门驱动层门的情况下，当轿厢在开锁区域之外时，如层门无论因为何种原因而开启，则应有一种装置（重块或弹簧）能确保该层门自动关闭。

8) 闭合证实装置

每个层门应设有电气安全装置，以证实它的闭合位置，从而满足对剪切的保护。

9) 锁紧状态证实装置

在与轿门联动的滑动层门的情况中，倘若证实层门锁紧状态的装置是依赖层门的有效关闭，则该装置同时可作为证实层门闭合的装置。

10) 安装位置

在铰链式层门的情况下，层门闭合证实装置应装于门的闭合边缘处或装在验证层门闭合状态的机械装置上。

11) 直接机械连接的门扇

如果滑动门是由数个直接机械连接的门扇组成，允许：

⑴验证层门锁紧和闭合状态的电气安全装置装在一个门扇上；

⑵若只锁紧一扇门，则应采用钩住重叠式门的其它闭合门扇的方法，使如此单一门扇的锁紧能防止其它门扇的打开。

12) 间接机械连接的门扇

如果滑动门是由数个间接机械连接（如用钢丝绳、皮带或链条）的门扇组成，允许只锁紧一扇门。其条件是：

这个门扇的单一锁紧能防止其它门扇的打开，且这些门扇均未装设手柄。未被锁住的其它门扇的闭合位置应由一个符合标准要求的电气安全装置来证实。

13) 型式试验

层门门锁装置的型式试验报告应符合《电梯门锁装置型式试验细则》的规定。

G2.8.5.2 检验方法

1) 运行时对层门的要求

⑴正常运行时，用三角钥匙打开层门，观察电梯运行情况

⑵在层站打开层门，用尺子测量开锁区域高度，测量结果要核对门刀与门锁轮的尺寸。

2) 层门开启时的电梯状态

分析电路原理图，抽取任一扇层门手动试验。

3) 层门的锁紧

目测检查并分析结构和安装情况。

4) 锁紧元件

现场目测检查，用尺测量和手动试验。

5) 锁紧状态的保持

目测检查并分析结构和安装情况。

6) 防护和检查

目测检查。

7) 层门门锁

⑴目测检查检查每个层门的三角钥匙锁。审查使用说明文件

⑵轿厢在开锁区域外，逐一打开层门，检查层门能否自动关闭。

8) 闭合证实装置

在电梯运行过程中打开每个层门，电梯都应该停止运行。

9) 锁紧状态证实装置

目测检查并分析其结构是否合理。

10) 安装位置

目测检查。

11) 直接机械连接的门扇

现场目测检查，分析结构是否符合要求。

12) 间接机械连接的门扇

现场目测检查，分析结构是否符合要求。

13) 型式试验

核查门锁装置型式试验报告与实物及安装状态是否相符。

G2.8.6 垂直滑动门的特殊要求

G2.8.6.1 检查和试验内容与要求

⑴垂直滑动层门的门扇应固定在两个独立的悬挂部件上；

⑵悬挂用的绳、链、皮带，其设计安全系数不应小于8；

⑶悬挂绳滑轮的直径不应小于绳直径的25倍；

⑷悬挂绳与链应加以防护，以免脱出滑轮槽或链轮。

G2.8.6.2 检验方法

目测检查，查阅设计资料，用尺子测量绳和轮的直径并计算。

G2.8.7 局部照明

G2.8.7.1 检查和试验内容与要求

在层站地坎附件的自然或人工照明不应小于50Lx，以便安全使用杂物电梯。

G2.8.7.2 检验方法

用照度计测量照度。

G2.9 轿厢、对重及导轨系统检查和试验

G2.9.1 轿厢尺寸及额定载重量

G2.9.1.1 检查和试验内容与要求

轿厢尺寸应不大于：面积1.0 m2；深度1.0 m；高度1.20 m。如果轿厢由几个固定的间隔组成，且每一间隔都满足上述要求，则轿厢总高度允许大于1.20 m。额定载重量不大于300 kg。

G2.9.1.2 检验方法

外观检查，用尺测量。

G2.9.2 轿壁、护脚板和自动搭接地坎

G2.9.2.1 检查和试验内容与要求

1) 轿厢的封闭要求

轿厢应由轿壁、轿厢地板和轿顶完全封闭，唯一允许的开口是装载和卸载的入口。

2) 轿厢的材质

轿厢不应使用易燃或可能产生有害或大量气体和烟雾的材料。

3) 机械强度

轿壁（包括轿厢地板和轿顶及其总成）应具有这样的机械强度：即用300N的力，均匀地分布在5 cm2的圆形或方形面积上，沿轿厢内向轿厢外方向垂直作用于轿壁的任何位置上，轿壁应：

⑴无永久变形；

⑵弹性变形不大于15mm。

4) 轿厢地坎的护脚板

每一轿厢地坎上都应设置护脚板，其宽度应等于相应层站入口的整个净宽度。护脚板的垂直部分以下应成斜面向下延伸，斜面与水平面的夹角应大于60°，该斜面在水平面上的投影深度不得小于20mm；护脚板垂直部分的高度不应小于有效开锁区域的高度。

5) 自动搭接地坎

如果杂物电梯采用垂直滑动门且其服务位置与层站地面等高，则护脚板可用固定在层站上的自动搭接地坎所取代，但该地坎应符合GB25194-2010  8.4.2款的要求。

G2.9.2.2 检验方法

1) 轿厢的封闭要求

目测检查。

2) 轿厢的材质

目测检查。

3) 机械强度

查阅设计资料，或利用测力计、砝码手动试验。

4) 轿厢地坎的护脚板

目测检查，用尺测量。

5) 自动搭接地坎

目测检查，用尺测量。

G2.9.3 轿顶刚度

G2.9.3.1 检查和试验内容与要求

对于维护人员可以进入的杂物电梯的轿顶，在其任意位置上应能支撑两个人的体重，每个人按0.20m×0.20m的面积上作用1000N的力，应无永久变形。

G2.9.3.2 检验方法

查阅设计资料，或在轿顶上两个相邻的0.20m×0.20m面积上分别加载1000N的负荷保持10min，卸去载荷后检查轿顶的变形情况

G2.9.4 对重和平衡重

G2.9.4.1 检查和试验内容与要求

如对重（或平衡重）由对重块组成，为防止它们移位，应采取下列措施：

⑴对重块固定在一个框架内；或

⑵对于金属对重块，则至少要用两根拉杆将对重块固定住。

G2.9.4.2 检验方法

目测并核查实物。

G2.9.5 导轨系统

G2.9.5.1 检查和试验内容与要求

1) 导向

轿厢、对重（或平衡重）各自应至少由两根刚性的钢质导轨导向。

2) 导轨的选型

对于额定速度大于0.4m/s的杂物电梯，导轨应用冷拉钢材制成，或工作表面采用机械加工方法制作；对于没有安全钳的轿厢、对重（或平衡重）导轨，可使用成型金属板材，但应作防腐蚀措施。

3) 导轨与导轨支架的固定

导轨与导轨支架在建筑物上的固定，应能自动的或采用简单调节的方法，对建筑物的正常沉降和混凝土收缩的影响予以补偿。应防止导轨附件的转动造成导轨的松动。

4) 型式试验

轿厢与对重导轨应按《电梯导轨型式试验细则》进行型式试验。

G2.9.5.2 检验方法

1) 导向

目测检查。

2) 导轨的选型

根据电梯速度和安全钳安装情况目测检查。

3) 导轨与导轨支架的固定

审查安装图，目测检查实物并分析其结构。

4) 型式试验

核查型式试验报告。

G2.10 整机性能试验

G2.10.1 轿厢运行速度

G2.10.1.1 检查和试验内容与要求

1) 电力驱动的杂物电梯

当电源为额定频率,电动机施以额定电压时，杂物电梯轿厢载有半载，向下运行至行程中段（除去加速和减速段）时的速度，不得大于额定速度的110%，并且不得小于额定速度的92%。

2) 液压杂物电梯

空载轿厢上行速度应不大于上行额定速度Vm的10％。载有额定载荷的轿厢下行速度不应超过额定下行速度Vd的10％。

G2.10.1.2 检验方法

1) 电力驱动的杂物电梯

轿厢载有50%的额定载重量下行至行程中段时，使用转速表在机房测量曳引绳的速度。当不是采1:1的曳引比时，还需要根据曳引比计算出轿厢的速度。

2) 液压杂物电梯

用转速表测量载有相应载荷的轿厢的速度。

G2.10.2 曳引条件试验

G2.10.2.1 检查和试验内容与要求

钢丝绳曳引应满足以下条件：

⑴当空载或装有125%额定载荷的轿厢进行曳引检查时应能被移动和停止；

⑵当对重压在缓冲器或限位挡块上而曳引机按电梯上行方向旋转时，应不可能提升空载轿厢。

G2.10.2.2 检验方法

⑴在行程上部范围轿厢空载上行，在行程下部范围内轿厢载有125%额载下行，停车数次观察轿厢能否完全停止；

⑵操纵杂物电梯向上运行，当对重压在缓冲器或限位档块上后仍继续向上运行，此时观察曳引绳是否在曳引轮上打滑或空载轿厢停止上行。

G2.10.3防坠落装置机构联动试验

G2.10.3.1 检查和试验内容与要求

⑴轿厢限速器-安全钳联动试验

轿厢均匀装有额定载荷下行，杂物电梯驱动主机运转直至钢丝绳打滑或松弛，轿厢最终能够被可靠制停。同时，限速器以及安全钳上的电气安全装置均能工作可靠

⑵悬吊机构失效或安全绳触发的安全钳联动试验

轿厢均匀装有额定载荷，人为触发悬吊机构或者安全绳使安全钳动作，轿厢应该可靠制停。

⑶对重限速器-安全钳联动试验

轿厢空载，对重下行，电梯驱动主机运转直至钢丝绳打滑或松弛，对重最终能够被可靠制停。

G2.10.3.2 检验方法

⑴轿厢限速器-安全钳联动试验

将轿厢移动至下端站的上一层，杂物电梯向下运行，人为使限速器动作，如果装有限速器电气安全装置，则该装置动作使杂物电梯停止；短接限速器的电气安全装置，轿厢继续下行，此时限速器绳应能提拉安全钳，如果安全钳装有电气安全装置，则该装置应动作使杂物电梯停止运行；将安全钳的电气安全装置短接，轿厢下行，安全钳应夹紧导轨，使轿厢制停，杂物电梯驱动主机继续运转直至钢丝绳打滑或松弛。

⑵悬吊机构失效或安全绳触发的安全钳联动试验

将轿厢移动至下端站的上一层，如果安全钳装有电气安全装置，则将该电气安全装置短接，人为使触发装置动作，在操纵轿厢向下运行，安全钳应夹紧导轨，使轿厢制停，杂物电梯驱动主机继续运转直至钢丝绳打滑或松弛。

⑶对重限速器-安全钳联动试验

该试验方法与轿厢限速器-安全钳联动试验的方法类似，不同之处是，先把轿厢停在上端站的下一层，试验时，轿厢向上运行。

G2.11 液压杂物电梯的附加检查和试验

G2.11.1液压缸

G2.11.1.1检查和试验内容与要求

1）缸筒和柱塞的设计

在2.3倍的满载压力作用下应保证对于材料屈服强度为Rp0.2的安全系数不低于1.7；当液压缸全部伸出且在1.4倍的满载压力作用下，其稳定性安全系数不低于2；在1.4倍的满载压力作用下应保证对于材料屈服强度为Rp0.2的安全系数不低于2。

2）与轿厢的连接

对于直接作用式杂物电梯，轿厢与柱塞（缸筒）之间应为挠性连接。轿厢与柱塞（缸筒）之间的连接件应能承受柱塞（缸筒）的重量和附加的动力载荷，连接方式应牢固。

3）导向装置

对于间接作用式杂物电梯，其柱塞（缸筒）端部应有导向装置，该导向装置的任何部件不应在轿厢顶部垂直投影内。对于拉伸作用的液压缸不要求端部导向，只要拉伸装置可防止柱塞承受弯曲力的作用。

4）缓冲停止装置

柱塞应有缓冲停止装置使其在行程的极限位置制停，缓冲停止应符合下述要求之一：(1)是液压缸的一部分；(2)由位于轿厢投影部分以外的液压缸的一个或多个外部设备组成，其合力应施加在液压缸的中心线上。

5）保护

若液压缸延伸到地下，则应安装在套管中。如果延伸到其他空间，则应给予适当保护。以下部件也应给予同样的保护：(1)破裂阀／节流阀；(2)连接破裂阀／节流阀与缸筒的硬管；(3)破裂阀／节流阀之间连接的硬管。

6）液压缸应有放气装置

7）多级液压缸

若采用多级液压缸，在多级液压缸柱塞之间应有限位停止装置；不具备外部导向的多极液压缸的每一节的支撑长度至少应两倍于相应的柱塞直径；这些液压缸应有机械或液压的同步机构（同步机构要求见GB25194中具体要求）。

G2.11.1.2检验方法

审查设计计算资料，观察检查。对于缓冲停止装置应查看油缸技术资料，必要时现场试验其减速效果。

G2.11.2管路

G2.11.2.1检查和试验内容与要求

1）基本要求

管路和附件应固定良好同时便于检查。管路穿过墙或是地面时应使用套管保护，套管的尺寸大小应能在必要时拆卸管路，以便进行检修。套管内不应有管路接头。

2）软管的安全系数

在选用液压缸与单向阀或下行单向阀之间的软管时，其相对于满载压力和破裂压力的安全系数应至少为8。

3）硬管的安全系数

液压缸和单向阀或下行阀之间的硬管和附件在设计上应满足以下条件：在2.3倍满载压力的作用下应保证对于材料屈服强度为Rp0.2时安全系数不低于1.7。

4）软管及接头承受的压力

液压缸与单向阀或下行单向阀之间的软管及接头应能承受5倍于满载压力的压力而不被破坏。

5）软管的标注

软管上应永久性标注以下事项：制造厂名称或商标；试验压力；试验日期；允许的弯曲半径。

6）软管的弯曲半径

软管固定时，其弯曲半径应不小于制造厂标明的弯曲半径。

G2.11.2.2检验方法

审查设计计算，观察检查，测量现场安装尺寸并与管路产品技术资料相比较。

G2.11.3液压控制及安全装置

G2.11.3.1检查和试验内容与要求

1）截止阀

液压系统应设置截止阀。截止阀应安装在将液压缸连接到单向阀和下行方向阀的油路上。截止阀应位于机房内。

2）单向阀

液压系统应设置单向阀。单向阀应安装在液压泵与截止阀之间的油路上。当供油系统的压力降低至最低工作压力以下时，单向阀应能将载有额定载重量的轿厢保持在井道内的任一位置上。

3）溢流阀

液压系统应设置溢流阀。溢流阀应连接到液压泵和单向阀之间的油路上，溢流阀溢出的油液应回到油箱。

4）溢流阀的调节

溢流阀应调节到系统压力不超过满载压力的140%。由于管路较高的内部损耗，必要时溢流阀可调节到较高的压力值，但应不大于满载压力的170%。

5）破裂阀

破裂阀应能将下行的轿厢制停并保持其停止状态，破裂阀最迟当轿厢下行速度达到额定下行速度vd+0.3m/s时动作。

6）节流阀

如杂物电梯装有节流阀或单向节流阀，则在液压系统严重泄漏的情况下，节流阀应防止载有额定载重量的轿厢下行时的速度超过其下行额定速度vd+0.3m/s 以上。

7）破裂阀的安装位置

破裂阀的安装位置应便于调整与检查，并满足以下要求之一：与液压缸成为一个整体；直接与液压缸法兰连接；放置在液压缸附近，用一根硬管与液压缸连接，用焊接、法兰连接或螺纹连接；用螺纹直接连接到液压缸上。

液压缸与破裂阀之间不允许采用其他的连接型式，如压入连接或锥形连接。

8）节流阀的安装位置

节流阀的安装位置应易于接近便于检修。节流阀应为以下型式之一；与液压缸成为一个整体；直接与液压缸法兰连接；放置在液压缸附近，用一根硬管与液压缸连接，用焊接、法兰连接或螺纹连接；用螺纹直接连接到液压缸上。

液压缸与节流阀之间不允许采用其他的连接型式，如压入连接或锥形连接。

G2.11.3.2检验方法

1）观察检查。

2）审查液压原理图。

3）查看液压原理图并手动试验溢流效果。

4）关闭截止阀，操作手动泵或使轿厢慢车上行，使系统压力缓慢升高直至溢流阀动作，记录动作压力并与满载压力比较。

5）查看破裂阀调试证书并慢车手动试验其动作效果。

6）查看液压原理图并手动模拟试验其动作效果。

7）观察检查。

8）观察检查。

G2.11.4滤油器

G2.11.4.1检查和试验内容与要求

油箱和液压泵之间的回路中，以及截止阀与下行方向阀之间的回路中应安装滤油器。截止阀与下行方向阀之间的滤油器应是可接近的，以便进行检修和保养。

G2.11.4.2检验方法

审查液压原理图并现场检查实物。

G2.11.5压力表

G2.11.5.1检查和试验内容与要求

在单向阀或下行方向阀与截止阀之间的油路上应安装压力表，在主回路和压力表接头之间应安装压力表关闭阀。

G2.11.5.2检验方法

观察检查。

G2.11.6紧急操作

G2.11.6.1检查和试验内容与要求

杂物电梯机房内应具有手动操作紧急下降阀，即使失电的情况下，使用该阀能使轿厢向下运行至平层位置。此时轿厢的下行速度应不大于0.3m/s。该阀的操作要求以持续的手动揿压保持其动作。该阀的操作应防止产生误动作的可能性。对于有可能发生松绳或松链的间接作用式杂物电梯，手动操作该阀应不能使柱塞产生的下降引起松绳或松链。

G2.11.6.2检验方法

手动试验。

G2.11.7轿厢位置检查

G2.11.7.1检查和试验内容与要求

杂物电梯具有二层站以上，应有可能从机房内检查或从不可以进入的机房附近确定轿厢是否在开锁区内，其方法应与正常供电电源无关。

G2.11.7.2检验方法

观察检查。

G2.11.8油温过热保护

G2.11.8.1检查和试验内容与要求

杂物电梯应有液压油温度监测装置。当液压油的温度超过其预先设置值时，该装置应将驱动主机停止并使其保持在停止状态。杂物电梯应在充分冷却后才能自动恢复上行运行。

G2.11.8.2检验方法

查看电气原理图，模拟给出动作信号，试验其动作效果。

G2.11.9电气防沉降系统

G2.11.9.1检查和试验内容与要求

若按GB25194－2010中7.7.3.1.1规定的条件未能满足，则液压杂物电梯应配置满足下列条件的电气防沉降系统：

(1) 当轿厢所在的区域处于平层位置以下最多0.05m至开锁区域下端范围内时，无论轿门处于任何位置，都应按上行方向给驱动主机通电。

(2)杂物电梯在上次正常运行后停止使用15 min内，轿厢应自动运行到最低层站停靠；

(3)应设置符合GB25194－2010中15.2.4、15.2.5和15.4.5规定的标识。

G2.11.9.2检验方法

轿厢装载均匀分布的额定载荷，操作手动下降阀使电梯进入检验内容规定的区域，检查轿厢能否自动向上移动至平层位置。

G2.11.10标识

G2.11.10.1检查和试验内容与要求

1)机房内

液压杂物电梯应在靠近手动的紧急下降阀的位置应标示以下字样的须知:“注意——紧急下降”。

液压杂物电梯应在主开关上或附近区域标示以下字样:“仅当轿厢位于最低层站时断开”。

2）油箱

在油箱上应设置标示液压油的特性参数和类别的铭牌。

3）破裂阀/单向节流阀

应设有铭牌，标明:破裂阀/单向节流阀制造商名称；型式试验标志及其试验单位；已调节好的触发流量。

G2.11.10.2检验方法

目测检查。

G2.11.11破裂阀动作试验

G2.11.11.1检查和试验内容与要求

如果设有破裂阀，装有额定载重量的轿厢超速下行，当达到破裂阀的动作速度时，应该能够将轿厢可靠制停。

G2.11.11.2检验方法

装有均匀分布额定载荷的轿厢停在适当的楼层（足以使破裂阀动作，但尽量低的楼层），在机房操作破裂阀的手动试验装置，检查破裂阀能否动作，从而将轿厢可靠制停。然后将破裂阀的调整位置与制造厂的调整图进行比较，以检查破裂阀动作速度的调整是否正确。

G3 型式试验报告格式（此格式暂未确定，待正文内容定稿后再进行编制）

注：报告封面见附件X。

| 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样机（出厂）编号 |  |  |  |  | 出厂日期 |  |  |  |
| 主参数 | 驱动方式 |  |  |  | 额定载重量 |  | kg |  |
| 申请单位 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造单位 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样机状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验日期 |  |  |  |  |  | 试验类别 |  | 型式试验 |
| 试验条件 |  |  |  |  |  | 试验项目 |  | 全部适用项目 |
| 试验依据 | 《电梯型式试验规则》（报批稿）、《杂物电梯型式试验细则》（报批稿） |  |  |  |  |  |  |  |
| 试 验 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验： 日期： |  |  |  | 机构核准证号： （试验机构报告专用章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 审核： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

杂物电梯型式试验样梯主要技术参数及配置表

| 名称与型号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定载重量 | kg |  | 额定速度 |  | m/s |
| 驱动方式 |  |  | 悬挂装置 |  |  |
| 控制方式 |  |  | 控制柜制造商 |  |  |
| 曳引机型号 |  | 速比 |  | 制造商 |  |
| 电动机型号 |  | 功率 | kW | 制造商 |  |
| 电动机转速 | r/min | 电压 | V | 电流 | A |
| 曳引轮节径 | mm | 悬挂比 |  | 曳引绳 | （n） ×（φ） mm |
| 层门型式 |  | 轿门型式 |  |  |  |
| 防止轿厢坠落或超速下降的预防措施 |  |  | 防沉降的 预防措施 |  |  |
| 限速器型号 |  | 动作速度 | m/s | 制造商 |  |
| 安全钳型号 |  | 型式 |  | 制造商 |  |
| 缓冲器型号 |  | 型式 |  | 制造商 |  |
| 液压泵站型号 |  | 满载工作压力 |  | 制造商 |  |
| 液压缸型号 |  | 柱塞直径 |  | 制造商 |  |
| 轿厢尺寸 |  |  |  |  |  |
| 层站数 |  |  |  |  |  |
| 安装地点 |  |  |  |  |  |
| 安装日期 |  |  |  |  |  |